## 风冷变频冷水机
型号 |  |  | DW-6VA | DW-10VA | DW-12VA | DW-15VA | DW-20VA | DW-12DVA | DW-15DVA | DW-20DVA | DW-25DVA | DW-30DVA | DW-40DVA
制冷量 | 高频 | KW | 21.15 | 33.2 | 38.05 | 51.05 | 76.3 | 37.55 | 43.54 | 59.19 | 66 | 74.45 | 100.18
| 低频 |  | 6.15 | 9.7 | 9.25 | 12.4 | 18.2 | 22.55 | 28.54 | 35.69 | 42.5 | 45.59 | 61.53
| 高频 | Kcal/h | 18189 | 28552 | 32723 | 43903 | 65618 | 32293 | 37444 | 50903 | 56760 | 64027 | 86155
| 低频 |  | 5289 | 8342 | 7955 | 10664 | 15652 | 19393 | 24544 | 30693 | 36550 | 39207 | 52916
电源 |  |  | 三相380V 50Hz（60Hz)
温控范围 |  | ℃ | 5-35
温控精度 |  | ℃ | ±1
冷媒 | 种类 |  | R22（R407C/R410A/R134A）
| 控制方式 |  | 热力平衡（电子）膨胀阀
压缩机 | 形式 |  | 涡旋式（活塞式）
| 组合方式 |  | 变频VFD |  |  |  |  | 1变频+1定频
| 功率 | 低频（KW） | 2.15 | 4.05 | 3.55 | 4.66 | 6.55 | 7.95 | 9.6 | 12.65 | 14.96 | 16.25 | 21.46
|  | 高频(KW) | 6.7 | 10.5 | 14.4 | 18.91 | 27.2 | 12.35 | 14 | 19.1 | 21.41 | 27.1 | 35.71
水箱 | 水箱容积 | L | 55 | 140 | 140 | 300 | 300 | 140 | 240 | 300 | 300 | 400 | 500
| 水箱材质 |  | SUS304不锈钢
| 管径 |  | G1〃 | G1-1/2〃 | G1-1/2〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G2〃 | G2〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | G3〃
水泵 | 杨程 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 功率 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4
蒸发器 | 类型 |  | 水箱盘管式（壳管式）
| 冷冻水流量m³/h | 高频 | 3.64 | 5.71 | 6.55 | 8.78 | 13.13 | 6.46 | 7.5 | 10.2 | 11.35 | 12.8 | 17.3
|  | 低频 | 1.1 | 1.67 | 1.59 | 2.14 | 3.13 | 3.88 | 4.9 | 6.14 | 7.31 | 7.85 | 10.6
冷凝器 | 类型 |  | 高效紫铜管套铝箔翅片式+外转子风机
| 冷却风量 | m³/h | 6000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000
安全保护 |  |  | 压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护，排气过热保护、防冻保护。
外型尺寸 | 长 | mm | 1320 | 1530 | 1530 | 2000 | 2000 | 1530 | 1850 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100
| 宽 | mm | 720 | 780 | 780 | 1130 | 1480 | 780 | 990 | 1130 | 1130 | 1480 | 1480
| 高 | mm | 1320 | 1430 | 1430 | 1720 | 1800 | 1430 | 1680 | 1720 | 1800 | 1800 | 1950
机组重量 |  | KG | 250 | 350 | 450 | 850 | 1000 | 530 | 800 | 850 | 950 | 1100 | 1250
备注： 1.制冷量是依据：冷冻水进出水温度12℃/7℃、冷却水进出水温度30℃/35℃ 冷凝温度40℃(以上制冷量都是名义制冷量)
2.工作范围：冷冻水温度范围：5℃～35℃；冷冻水进出水温差：3℃至8℃ 控制精度±1℃～±2℃
3.在环境温度不高于35℃环境使用 并保证通风良好
4.以上参数为标准机型参数，如有请致电！保留更改上述参数或尺寸而不另行通知的权利

## 水冷变频冷水机
型号 |  |  | DW-6VW | DW-10VW | DW-12VW | DW-15VW | DW-20VW | DW-12DVW | DW-15DVW | DW-20DVW | DW-25DVW | DW-30DVW | DW-40DVW
制冷量 | 高频 | KW | 24.9 | 39.13 | 47.5 | 63.8 | 94.9 | 42.84 | 48.5 | 69.63 | 81.65 | 112.3 | 151.02
| 低频 |  | 7.48 | 11.28 | 12 | 15.7 | 22.9 | 25.42 | 31.8 | 41.78 | 46.15 | 64.2 | 79.02
| 高频 | Kcal/h | 21414 | 33652 | 40850 | 54868 | 81614 | 36842 | 41710 | 59882 | 70219 | 96578 | 129877
| 低频 |  | 6433 | 9701 | 10320 | 13502 | 19694 | 21861 | 27348 | 35931 | 39689 | 55212 | 67957
电源 |  |  | 三相380V 50Hz（60Hz)
温控范围 |  | ℃ | 5-35
温控精度 |  | ℃ | ±1
冷媒 | 种类 |  | R22（R407C/R410A/R134A）
| 控制方式 |  | 热力平衡（电子）膨胀阀
压缩机 | 形式 |  | 涡旋式（活塞式）
| 组合方式 |  | 变频VFD |  |  |  |  | 1变频+1定频
| 功率 | 高频（KW） | 4.98 | 8.1 | 11.7 | 15.36 | 22.05 | 8.81 | 10.3 | 14.7 | 19.3 | 25.5 | 35.7
|  | 低频(KW) | 1.45 | 2.61 | 3.1 | 3.45 | 4.92 | 5.28 | 6.8 | 9.21 | 10.7 | 13.59 | 18.6
水箱 | 水箱容积 | L | 70 | 150 | 240 | 300 | 400 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 600
| 水箱材质 |  | SUS304不锈钢
| 管径 |  | G1-1/2〃 | G1-1/2〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G3〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G3〃 | G3〃 | G3〃 | G3〃
水泵 | 杨程 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 功率 |  | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 4
蒸发器 | 类型 |  | 水箱盘管式（壳管式）
| 冷冻水流量m³/h | 高频 | 4.28 | 6.73 | 8.2 | 11 | 16.4 | 7.37 | 8.35 | 11.98 | 14.1 | 12.8 | 17.3
|  | 低频 | 1.3 | 1.94 | 2.1 | 2.7 | 3.94 | 4.38 | 5.34 | 7.2 | 7.94 | 7.85 | 10.6
冷凝器 | 类型 |  | 壳管式
| 冷却水流量 | m³/h | 5.7 | 8.5 | 11.7 | 13.9 | 22.7 | 11.7 | 13.9 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 33.7
安全保护 |  |  | 压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护，排气过热保护、防冻保护。
外型尺寸 | 长 | mm | 1170 | 1170 | 1700 | 1700 | 1880 | 1700 | 1700 | 1880 | 1880 | 1880 | 2100
| 宽 | mm | 710 | 710 | 810 | 810 | 910 | 810 | 810 | 910 | 910 | 910 | 1660
| 高 | mm | 1200 | 1200 | 1620 | 1620 | 1820 | 1620 | 1620 | 1820 | 1820 | 1820 | 1960
机组重量 |  | KG | 300 | 500 | 550 | 850 | 1000 | 550 | 850 | 900 | 940 | 1100 | 1250
备注： 1.制冷量是依据：冷冻水进出水温度12℃/7℃、冷却水进出水温度30℃/35℃ 冷凝温度40℃(以上制冷量都是名义制冷量)
2.工作范围：冷冻水温度范围：5℃～35℃；冷冻水进出水温差：3℃至8℃ 控制精度±1℃～±2℃
3.在环境温度不高于35℃环境使用 并保证通风良好
4.以上参数为标准机型参数，如有请致电！保留更改上述参数或尺寸而不另行通知的权利